## Sheet1
PARTE PRIMA - RISERVATA ALLA STAZIONE APPALTANTE |  |  |  |  | PARTE SECONDA - RISERVATA ALLA DITTA CONCORRENTE
ARTICOLO |  | DESCRIZIONE DELLA VOCE | U.M. | QUANTITA' di progetto | QUANTITA' modificata | PREZZO unitario in cifre | IMPORTO
N. | CODICE
OPERE STRUTTURALI
1 | A.02.02.02 | scavo con trasporto a pubblica discarica | m³ | 1425.918
2 | A.02.05.01 | reinterro con terreno proveniente dagli scavi | m³ | 795.768
3 | A.04.01.01 | magrone s=40cm | m³ | 256.08
4 | A.04.02.02 | cls 25/30 per platea di fondazione | m³ | 256.08
5 | A.04.03.01 | cls 25/30 per pareti | m³ | 35.397
6 | A.04.04.01 | cls 25/30 per baggioli | m³ | 16.128
7 | A.04.06 | B450C | kg | 23098.7937
8 | A.04.05.02 | casserature platea di fondazione | m² | 44.24
9 | A.04.05.12 | casserature pareti | m² | 235.98
10 | A.04.05.05 | casserature baggioli | m² | 80.64
11 | A.05.02.03 | Fornitura e posa in opera di profili tipo S355JR per pilastri compreso piastre, saldature e bullonature (circa 10% del peso dei profili) | kg | 18480
12 | A.05.02.02 | Fornitura e posa in opera di profili tipo S275JR per travi principali e secondarie compreso piastre, saldature e bullonature (circa 25% del peso dei profili) | kg | 48750
13 | A.06.08.01 | Fornitura e posa di solaio in lamiera grecata collaborante con sovrastante getto di calcestruzzo armato | m² | 609
14 | A.34.43 | Protezione REI di elementi di acciaio mediante vernici di primaria marca ed innalzamento della loro resistenza al fuoco fino alla classe R/RE/REI 90 | m² | 730
OPERE EDILI
15 | A.01.38 | Demolizione di pareti in cartongesso, compresa anche la r ... arica. Misurazione delle superfici effettivamente rimosse. | m² | 16
16 | A.04.04.01 | Fornitura e posa di conglomerato cementizio armato per op ... i esposizione XC2, classe di lavorabilità S5 (superfluida) | m³ | 1.75
17 | A.04.07 | Fornitura e posa in opera di rete in acciaio elettrosalda ... le maggiori quantità eventualmente impiegate.Euro Uno / 14 | kg | 86.38
18 | A.05.05.02 | Fornitura e posa di profilati laminati a caldo o pressopi ... no pagate separatamente. Fe S 275 JR secondo UNI EN 10025 | kg | 9138.92
19 | A.08.02.02 | Fornitura e posa in opera di tramezzo composto da lastre ... tre per parte di gesso rivestito standard 13 mm (normale). | m² | 282.84
20 | A.08.02.04 | Sovrapprezzo per una lastra antiumidità al posto della lastra normale. | m² | 207.56
21 | A.08.02.05 | Sovrapprezzo per una lastra in classe A1 al posto della lastra normale. | m² | 168.49
22 | A.08.02.08 | Fornitura e posa in opera di lastre di cartongesso, dello spessore minimo di mm 13 ognuna. | m² | 42.89
23 | A.08.02.09 | Sovrapprezzo per l'utilizzo di un sistema certificato con ... oto per pieno con detrazione dei vani superiori a mq 3,00. | m² | 116.6
24 | A.08.05.01 | Fornitura e posa in opera di controparete composta da las ... ai mq 3,00. Con due lastre per parte tipo BA13 (normale). | m² | 511.46
25 | A.08.05.np2 | Fornitura e posa in opera di controparete composta da las ... rni. Le lastre sono in Euroclasse A1 di reazione al fuoco. | m² | 77
26 | A.10.01.01 | Realizzazione di vespaio per la formazione di sottofondi, ... isco misto di cava (dimensione massima dei ciottoli 70 mm) | m³ | 61.31
27 | A.10.02.np1 | Dispositivo a camera d'aria composto da casseri a perdere ... ura soletta: rete elettrosaldata diam. 6 mm passo 20x20 cm | m² | 490
28 | A.12.02.01 | Isolamento di pareti in pannelli di fibra di roccia tratt ... della superficie effettivamente posata. Di spessore 3 cm. | m² | 794.3
29 | A.12.02.02 | Isolamento di pareti in pannelli di fibra di roccia tratt ... ata. Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore. | m² | 2098.79
30 | A.12.03.04 | Isolamento in lastre di polistirene espanso sinterizzato ... fettivamente posate. Per lastre della densità di Kg/mc 40. | m² | 1208.5
31 | A.12.03.08 | Isolamento in lastre di polistirene espanso sinterizzato ... giuntivo per lastre della densità di Kg/mc 40 per ogni cm. | m² | 19268
32 | A.12.04.07 | Isolamento di coperture piane o curve con pannelli rigidi ... ompenso aggiuntivo per rivestimento cartonfeltro bitumato. | m² | 600
33 | A.13.09 | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione pareti ... i di raccordo. Con misurazione della superficie effettiva. | m² | 296.6
34 | A.13.11 | FPO impermeabilizzazione di solaio piano terra (zona pavi ... ire i profili verticali fin sotto le finiture perimetrali. | m² | 709.57
35 | A.13.29 | FPO impermeabilizzazione anche di copertura preesistente ... rata di anni 10 + 5. Misura della superficie realizzata. | m² | 22.94
36 | A.13.np1 | Fornitura e posa in opera di canalina in acciaio da inter ... e ed ogni altro onere. Valutazione delle griglie in opera, | cad | 4
37 | A.14.02.04 | Fornitura e posa in opera di canali di gronda, mantovane, ... eare. Spessore 8/10 di mm canale di gronda sviluppo cm 75. | m | 219.7
38 | A.14.06.01 | Fornitura e posa in opera di tubi pluviali in lamiera di ... ungo l'asse del tubo. Spessore 6/10 di mm, diametro mm 80. | m | 40
39 | A.14.11 | Elementi di raccordo in rame spessore 8/10 mm, per scaric ... voro finito a regola d'arte. Misurazione cadauno raccordo. | cad | 8
40 | A.16.01.02 | Massetto di sottofondo, misurato al netto della compenetr ... zione della superficie effettiva. Dello spessore di cm 10. | m² | 556
41 | A.16.04 | Massetto grezzo di riempimento in conglomerato leggero, t ... eorico determinato sulla base degli elaborati di progetto. | m³ | 7.67
42 | A.16.06 | Esecuzione di massetto di sottofondo ad asciugamento rapi ... era, competenze, responsabilità e condizioni contrattuali. | m² | 22.49
43 | A.16.np1 | Basamenti per impianti in copertura realizzati mediante g ... i i materiali ed accessori occorrenti ed ogni altro onere. | m² | 18.14
44 | A.18.03.03 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto di primaria m ... o alla casse ISO4 secondo norma ISO 14644. Disinfettabili. | m² | 80.34
45 | A.18.09 | Fornitura e posa in opera di fascia laterale in cartonges ... urazione dello sviluppo lineare lungo l'asse della fascia. | m | 343
46 | A.18.13 | Fornitura e posa in opera di sistema di controventamento ... della superficie di controsoffitto effettivamente posata. | m² | 471.51
47 | A.18.np1 | Fornitura e posa in opera di controsoffitto con elevate c ... itato). Misurazione della superficie effettivamente posata | m² | 204.28
48 | A.19.02.01 | Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle in g ... piastrella cm 20x20 con finitura naturale dalla fabbrica. | m² | 22.49
49 | A.19.15 | Fornitura e posa in opera di pavimentazione monolitica o ... ione delle superfici effettivamente posate. Colore grigio. | m² | 93
50 | A.19.24 | Esecuzione di rasatura per posa pavimenti per uniformare ... nitura. Misurazione delle superfici effettivamente posate. | m² | 482.96
51 | A.19.np1.a | Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato tipo ... sate. Con finitura superficiale in gres porcellanato 60x60 | m² | 327.71
52 | A.19.np1.b | Fornitura e posa in opera di pavimento sopraelevato tipo ... te. Con finitura superficiale in piastrelle di gomma 60x60 | m² | 132.76
53 | A.20.01.01 | Fornitura e posa di rivestimenti in materiale ceramico mo ... ivamente eseguite. Dimensione 20x20 con finitura satinata. | m² | 121.32
54 | A.21.06.03 | Fornitura e posa in opera di zoccolino di legno in varie ... legno massello di rovere, mogano o noce tanganica a colla. | m | 359.41
55 | A.23.13 | Tinteggiatura a tinta lavabile, delle migliori marche, su ... e, ecc.) si aumenterà del 20% la superficie di proiezione. | m² | 554.72
56 | A.23.14 | Verniciatura a smalto di muri già levigati, con due strat ... e, ecc.) si aumenterà del 20% la superficie di proiezione. | m² | 710.57
57 | A.25.02.02 | Fornitura di telai a vetri, per finestre, porte o vetrin ... e a battuta, scorrevoli, wasistas in elettrocolore o polv. | m² | 5.5
58 | A.25.09 | Maggior onere per creazione di foro per inserimento griglia di transito. Misurazione per cadaun foro. | cad | 4
59 | A.25.21.01 | Fornitura e posa in opera di porta interna di primaria ma ... a anta della dimensione mm 800/900x2100 (passaggio netto). | cad | 18
60 | A.25.21.07 | Fornitura e posa in opera di porta interna di primaria ma ... due ante della dimensione mm 1600x2100 (passaggio netto). | cad | 1
61 | A.25.36 | Fornitura e posa in opera di infissi a profilo isolato pe ... arte. Misurazione della superficie (luce architettonica). | m² | 75.92
62 | A.25.np1 | Maggior compenso per la formazione di imbotte in lamiera ... o, i tagli, lo sfrido, le sigillature ed ogni altro onere. | m | 204.78
63 | A.27.05.02 | Fornitura e posa in opera di vetri stratificati antisfond ... sori fino a mm 10/11 con filmatura da mm 0,38 trasparente. | m² | 5.5
64 | A.28.03.01 | Fornitura e posa in opera di chiudiporta compatto aereo a ... o su porta lato cerniera o su telaio lato opposto cerniera | cad | 2
65 | A.28.07.01 | Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico (push- ... regola d'arte. con barra verniciata e placca esterna cieca | cad | 2
66 | A.28.07.03 | Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico (push- ... d'arte. sovrapprezzo per maniglia esterna con foro chiave | cad | 1
67 | A.29.03.01 | Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite co ... li elaborati grafici. per ringhiere e inferriate semplici. | kg | 1872.5
68 | A.29.05.02 | Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tr ... analitico dagli elaborati grafici. Per strutture leggere. | kg | 9138.92
69 | A.29.05.04 | Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tr ... itico dagli elaborati grafici. Per lamiere e tubi leggeri. | kg | 1872.5
70 | A.29.np1 | Pannellatura di tamponamento spessore 150 mm con interposto strato dimateriale coibente e fonoassorbente. | m² | 568.06
71 | A.29.np2 | Pannellatura fonoassorbente spessore 50 mm. | m² | 579.83
72 | A.29.np3 | Fornitura e posa in opera di piano di appoggio per gli ap ... ere. Misura della superficie del basamento in calcestruzzo | m² | 12.75
73 | A.29.np4 | Portale in acciaio per sostegno serramento in tubolare a ... d'arte. Valutazione a corpo per ciascun portale in opera. | cad | 5
74 | A.29.np5 | Fornitura e posa in opera di griglia di ventilazione in a ... ogni onere. Valutazione del numero di griglie realizzate. | cad | 2
75 | A.31.01.01 | Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un batt ... gola d'arte. Misurazione superficie vano murario. REI 60. | m² | 3.78
76 | A.34.np1 | Esecuzione di protezione REI90 o superiore di solaio in l ... normativa vigente. Misurazione della superficie effettiva. | m² | 515
77 | A.36.03.01 | Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato ... lle sezioni ragguagliate. Per produzioni fino a m3 100/gg. | m³ | 213.52
78 | A.36.12.01 | Fornitura e posa, con mezzi meccanici o a mano, di conglo ... borati grafici. Spessore finito cm 10 con mezzi meccanici. | m² | 387
79 | A.36.13.03 | Fornitura e posa, con mezzi meccanici o a mano, di conglo ... aborati grafici. Spessore finito cm 8 con mezzi meccanici. | m² | 387
80 | A.36.15.04 | Fornitura e posa, con mezzi meccanici o a mano, di conglo ... icie effettivamente eseguite. Spessore finito cm 4 a mano. | m² | 387
81 | A.36.30.01 | Fornitura e posa in opera di recinzione composta da panne ... i recinzione effettivamente posata. Recinzione su terreno. | m | 30
82 | A.44.01.01 | Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con ta ... 120. Assistenze murarie per impianti elettrici e speciali | a corpo | 1
83 | A.44.01.02 | Assistenze murarie per impianti di qualunque tipo, con ta ... tenuta REI 120. Assistenze murarie per impianti meccanici | a corpo | 1
84 | A03.007.015.a | Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfe ... ura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) | m³ | 6.54
85 | A03.007.075.a | Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfe ... tura: classe di esposizione XC1-XC2: C25/30 (Rck 30 N/mmq) | m³ | 8.28
86 | A03.013.005.b | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 8 mm | kg | 281.78
87 | A03.013.005.c | Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... l Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 10 mm | kg | 523.2
88 | A07.037.125.d | Bocchettone angolare in pvc, in opera su foro pulito e liscio: con codolo tondo, a 90°: diametro 125 mm | cad | 8
89 | A11.007.020.a | Manto impermeabile in pvc per coperture piane, saldato pe ... di pavimentazione o di zavorra in ghiaia: spessore 1,5 mm | m² | 612
90 | A15.046.030.a | Pavimento industriale di dimensioni non inferiori a 400 m ... one di giunti a riquadri di 9 mq: per uno spessore di 3 cm | m² | 42.46
91 | A17.007.005.a | Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza ... profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura elettrica | cad | 1
92 | A17.007.005.b | Cancelli in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza ... on profilo 100 x 100 x 3 mm, completo di serratura manuale | cad | 1
93 | A18.12 | Fornitura e posa in opera di velette in cartongesso a chi ... della lunghezza effettiva per uno sviluppo fino a 100 cm. | m | 81.81
94 | B01.004.025.a | Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi for ... ato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale | m³ | 0.12
95 | B01.004.025.b | Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi for ... ato, eseguita con l'ausilio di martello demolitore manuale | m³ | 18.29
96 | B01.034.030 | Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro o di ... lli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi | m² | 46.4
97 | B01.061.005 | Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 genn ... ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica | m³ | 12.07
98 | C01.019.025.a | Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in oper ... inito a regola d'arte: misurato in opera dopo costipamento | m³ | 2.45
99 | C01.019.030 | Sabbia comune di cava, posta in opera compresi oneri per ... nt'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte | m³ | 1.05
100 | C01.037.050 | Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato ... quant'altro occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte | m | 120
101 | C01.052.005.b | Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale: per strisce da 15 cm | m | 300
102 | C01.058.005 | Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con ... porto del materiale non utilizzato entro 10 km di distanza | m² | 358
103 | C01.058.035.b | Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, ... massima di 5 km: per sottofondi in materiale stabilizzato | m³ | 106.55
104 | C01.058.090.c | Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici ... iere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento | m | 99
105 | C01.058.095 | Rimozione di barriera metallica esistente completa di fas ... nutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile | m | 5
106 | NP.OC.01 | Parete in cartongesso ad alto isolamento acustico, spessore 21.25 cm | m² | 161.85
107 | NP.OC.02 | Parete in cartongesso ad alto isolamento acustico, spessore 21.25 cm | m² | 202.29
108 | NP.OC.03 | Fornitura e posa in opera di controparete composta da las ... e tipo Knauf Silentboard ad elevato potere insonorizzante. | m² | 302.37
109 | NP.OC.04 | Controsoffitto in quadrotti di cartongesso, di tipo idror ... ompiuta a regola d'arte. Misura della superficie in vista. | m² | 18.89
110 | NP.OC.05 | Fornitura e posa in opera di controsoffittatura interna i ... n opera saranno conformi alle prescrizioni del produttore. | m² | 485
111 | NP.OC.06 | Rimozione opere in ferro e sucessiva ricollocazione secon ... cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate | m² | 12.4
112 | NP.OC.07 | Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica ... mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc. | m³ | 244.93
113 | NP.OC.08 | FPO di manufatto in copertura a protezine del foro per us ... tro necessario per rendere l'opera finita a regola d'arte. | a corpo | 1
114 | NP.OC.09 | Intervento di demolizione parziale e successiva realizzaz ... a - quant'altro necessario per garantire l'opera compiuta. | a corpo | 1
115 | NP.OC.10 | Rimozione di recinzione tipo orsogril con trasporto e ….. della D.L. a lavori ultimati, compreso revisione della ferramenta di fissaggio. | a corpo | 1
IMPIANTI MECCANICI
116 | A.01.08.02 | Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita con mezzi meccanici ed a mano, … Misurazione vuoto per pieno con detrazione dei vuoti superiori ai mq 1,00 o dei rispettivi volumi. In calcestruzzo armato. | m³ | 2.4
117 | A.02.03.02 | Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, sia asciutte che bagnate, compreso i trovanti di volume inferiore a 0,30 mc,... Misurazione del volume teorico determinato analiticamente sulla base degli elaborati progettuali. Con trasporto a pubblica discarica | m³ | 98.76
118 | A.02.05.01 | Rinterro e riempimento degli scavi (anche canalizzazioni impiantistiche). Compresi gli oneri per la posa in opera per strati successivi, il costipamento, la formazione di pendenze, di scarpate e la loro profilatura e regolarizzazione. Misurazione del volume teorico determinato analiticamente degli elaborati progettuali. - Con terreno proveniente dagli scavi | m³ | 13.86
119 | A.02.05.03 | Rinterro e riempimento degli scavi (anche canalizzazioni impiantistiche). Compresi gli oneri per la posa in opera per strati successivi, il costipamento, la formazione di pendenze, di scarpate e la loro profilatura e regolarizzazione. Misurazione del volume teorico determinato analiticamente degli elaborati progettuali. - ricoprimento di impianti mediante sabbia | m³ | 5.94
120 | A.35.02.01 | Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c., serie SN4-SDR51 UNI EN 1401,… tubi del diametro esterno di mm 125. | m | 61
121 | A.35.02.03 | Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c., serie SN4-SDR51 UNI EN 1401, … tubi del diametro esterno di mm 160 | m | 40
122 | A.35.02.04 | Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c., serie SN4-SDR51 UNI EN 1401, … tubi del diametro esterno di mm 200 | m | 63
123 | A.35.02.05 | Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c., serie SN4-SDR51 UNI EN 1401, … tubi del diametro esterno di mm 250 | m | 13
124 | A.35.02.06 | Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c., serie SN4-SDR51 UNI EN 1401, ... tubi del diametro esterno di mm 315 | m | 6
125 | A.35.06.02 | Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a.v. prefabbricati per raccordi e/o ispezioni di fognatura ... Pozzetto in zona carrabile di dimensioni interne 80x80x100. | cad | 3
126 | A.35.07.03 | Costruzione e posa in opera di pozzetti di ispezione di fognature per zone carrabili. …pozzetti di dimensioni interne cm 60x60. | cad | 2
127 | A.35.11.01 | Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie, boccaporti di varie misure su pozzetti e fosse biologiche in ghisa certificate di qualità ISO 9001/9002 norma UNI EN 124 di classe C250=D400 … In ghisa sferoidale | kg | 285
128 | A.35.15.02 | Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque piovane in cemento armato e fibra di vetro con sovrastante griglia metallica in acciaio zincato rispondente alle norme CNR per le strade di prima categoria. ... Con griglie di larghezza cm 16 e canaletta in cls di cm 16x15. | m | 8
129 | A.35.23.05 | Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo per i pozzetti, prefabbricati in c.a.v. ... Sovralzo di dimensioni cm 80x80x90. | cad | 3
130 | A.35.24 | Fornitura e posa in opera di pozzetti sifonati in c.a.v. per pluviali da cm. 30*30, dati in opera compreso ogni onere per scavo, cls di base e rinfianco, innesti, coperchio in cls per traffico leggero e quant'altro. | cad | 8
131 | A.99.05.01.002 | Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata Macerie in genere quali mattoni, pietriccio, cemento, asfalto, calcestruzzo, ecc | m³ | 37.8
132 | C01.058.020 | Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, da effettuarsi con l'uso di apposito attrezzo pneumatico o di disco diamantato per la regolare delimitazione dei tratti da demolire, per una profondità di taglio fino a 50 mm. Per tagli di maggiore profondità si potrà fare riferimento all'articolo B01.007.005 | m | 98
133 | C01.058.035.b | Demolizione di sottofondo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto a discarica fino ad una distanza massima di 5 km: per sottofondi in materiale stabilizzato | m³ | 6
134 | C02.019.045.c | Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante,… dimensioni interne 50x50x50 cm | cad | 4
135 | C02.019.225.a | Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124 ed al regolamento NF-110,...: telaio 540 x 540 mm, altezza 100 mm, luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non inferiore a 610 cmq, peso totale 41 kg circa | cad | 4
136 | M.02.01.01.05 | F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee (escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche) di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, serie media,in opera con saldature ossiacetileniche. … ø1''1/4 - Verniciatura di colore rosso | m | 20
137 | M.02.01.01.07 | F.P.O. di tubo in acciaio nero senza saldatura per linee (escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche) di trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, serie media, in opera con saldature ossiacetileniche. ... ø2'' - Verniciatura di colore rosso | m | 20
138 | M.02.03.02.02 | Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-C (polivinile clorurato) rigido di colore bianco, costruito secondo DIN 8079/80, PN 25-SDR, 9-70°C/1 MPa, ... ?ø25 mm | m | 20
139 | M.02.03.02.03 | Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-C (polivinile clorurato) rigido di colore bianco, costruito secondo DIN 8079/80, PN 25-SDR, 9-70°C/1 MPa, …. ?ø32 mm | m | 40
140 | M.02.03.02.04 | Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC-C (polivinile clorurato) rigido di colore bianco, costruito secondo DIN 8079/80, PN 25-SDR, 9-70°C/1 MPa,… ?ø40 mm | m | 50
141 | M.02.04.01.03 | F.P.O. di tubo in polietilene ad alta densità PN 16 a superfice liscia, di colore nero, tipo 312, rispondente alla norma UNI 7671 Fornito in opera. …. Diam. 32 mm | m | 12
142 | M.02.04.01.05 | F.P.O. di tubo in polietilene ad alta densità PN 16 a superfice liscia, di colore nero, tipo 312, rispondente alla norma UNI 7671. Fornito in opera. … Diam. 50 mm | m | 24
143 | M.02.04.01.06 | F.P.O. di tubo in polietilene ad alta densità PN 16 a superfice liscia, di colore nero, tipo 312, rispondente alla norma UNI 7671. Fornito in opera. … Diam. 63 mm | m | 22
144 | M.02.06.01.04 | F.P.O. di tubo multistrato in barre da 4 mt formato da: polietilene, strato adesivo, alluminio,strato adesivo, conforme alla norma uni 10954 e con raccordi in ottone del tipo press-fitting. … Diametro ø26x3 | m | 40
145 | M.02.06.01.05 | F.P.O. di tubo multistrato in barre da 4 mt formato da: polietilene, strato adesivo, alluminio,strato adesivo, conforme alla norma uni 10954 e con raccordi in ottone del tipo press-fitting …. Diametro Ø32x3 | m | 30
146 | M.03.01.05.01 | F.P.O. di rivestimento esterno per canali d'aria formato con materassini in fibra lunga di vetro, trattati con resina termoindurente, peso specifico 60/80 kg/mc ininfiammabile, non igroscopico, rivestiti su una faccia con foglio di alluminio, rinforzati con rete di filo di vetro ed avvolgimento con rete zincata a maglia larga. - Spessore 30mm | m² | 255
147 | M.03.01.05.03 | F.P.O. di rivestimento esterno per canali d'aria formato con materassini in fibra lunga di vetro, trattati con resina termoindurente, peso specifico 60/80 kg/mc ininfiammabile, non igroscopico, rivestiti su una faccia con foglio di alluminio, rinforzati con rete di filo di vetro ed avvolgimento con rete zincata a maglia larga. - Spessore 50mm | m² | 85
148 | M.03.02.07.03 | Fornitura e posa in opera di coibentazione dello spessore di 25mm in guaina di elastomero a base di gomma sintetica senza alogeni e PVC, con reazione al fuoco di classe 1 e senza sviluppo di fumi tossici in caso di incendio, con conduttività termica non superiore a 0.040 W/m°K. - Nel diametro DI 35 (DN 25) | m | 40
149 | M.03.02.07.04 | Fornitura e posa in opera di coibentazione dello spessore di 25mm in guaina di elastomero a base di gomma sintetica senza alogeni e PVC, con reazione al fuoco di classe 1 e senza sviluppo di fumi tossici in caso di incendio, con conduttività termica non superiore a 0.040 W/m°K. - Nel diametro DI 35 (DN 25) | m | 30
150 | M.07.17 | Fornitura e posa in opera di boiler sopralavello elettrico, con capacità di 15 lt, termostato regolabile esterno, luce spia, potenza 1200 W e tensione 230 V, completo di valvola di sicurezza e quant'altro necessita per la perfetta messa in opera. | cad | 4
151 | M.11.06.01.01 | F.P.O. di cavo scaldante per condotte idrauliche per tubazioni diam. Est. fino a DN 100. | m | 20
152 | M.15.02.02 | F.P.O. di bidet sospeso monoforo in vitreous china 36x55 installato su telaio autoportante con supporti a terra regolabili in altezza e orientabili, con barre filettate di fissaggio M10 regolabili da 5 a 38 cm, placca regolabile in altezza per il fissaggio della rubinetteria, due raccodrdi 1/2" per allacciamento della rubinetteria, curva di scarico, guarnizione e materiale di fissaggio. | cad | 3
153 | M.15.02.04 | F.P.O. di vaso igienico sospeso in porcellana vetrificata per installazione su telaio autoportante comprendente cassetta ad incasso fissata in telaio autoportante con supporti a terra regolabili in altezza e orientabili, con barre filettate di fissaggio M12 per vaso sospeso, curva di scarico 90° per il vaso sospeso, manicotti d'allacciamento per il risciacquo e lo scarico del vaso materiale di fissaggio. Dispositivo di risciacquo a due quantità (6/9 litri) | cad | 3
154 | M.15.04.01.01 | F.P.O. di lavabo ergonomico per disabili in vietrus-china cm 67x58 con appoggiagomiti, paraspruzzi, sifone flessibile provvisto di bordo posteriore rinforzato. Predisposto per il fissaggio con mensole fisse o meccanismi per l'induzione. installazione su telaio per pareti in cartongesso, meccanismo d'inclinazione manuale | cad | 1
155 | M.15.04.02.02 | F.P.O. di vaso sanitario per disabili monoblocco a pavimento con apertura frontale, completo di raccodo per scarico pavimento/parete, sedile con coprisedile in materiale termoindurente e cassetta di scarico. Con batteria di scarico e pulsante a parete in libera posizione | cad | 1
156 | M.15.04.04 | F.P.O. di miscelatore termostatico esterno con pulsante di sicurezza 38°C completo di flessibile per doccetta, doccetta e porta doccetta | cad | 1
157 | M.15.04.05.05 | F.P.O. di maniglione orizzontale per disabili, struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm con verniciatura a polveri epossidiche cottura a forno, colori RAL a scelta della D.L.; certificazioni a norma D.M. 136/89 e D.P.R. 503/96 e marcatura CE. Sono compresi gli elementi e gli oneri di staffaggio a muro. Lunghezza cm 90 | cad | 1
158 | M.15.04.06.01 | F.P.O. di maniglione angolare con montante DX o SX mm 600x750 per disabili, struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm con verniciatura a polveri epossidiche cottura a forno, colori RAL a scelta della D.L.; certificazioni a norma D.M. 136/89 e D.P.R. 503/96 e marcatura CE. Sono compresi gli elementi e gli oneri di staffaggio a muro. Montante DX | cad | 1
159 | M.15.04.08.01 | F.P.O. di barra di sostegno ribaltabile per disabili, struttura in tubo tondo di acciaio zincato Ø 30 mm con verniciatura a polveri epossidiche cottura a forno, colori RAL a scelta della D.L.; certificazioni a norma D.M. 136/89 e D.P.R. 503/96 e marcatura CE. Sono compresi gli elementi e gli oneri di staffaggio a muro. - Lunghezza cm 65 | cad | 1
160 | M.15.05.01.02 | F.P.O. di miscelatore monocomando per lavabo tipo pesante in ottone, … | cad | 4
161 | M.15.05.05 | F.P.O. di miscelatore monocomando per bidet tipo pesante in ottone, … | cad | 3
162 | M.15.06.15.01 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari,... Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | 4
163 | M.15.06.15.09 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, ... Allaccio per bidet - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2"). | cad | 3
164 | M.15.06.15.15 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari,... Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2"). | cad | 4
165 | M.15.06.15.17 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari,...Allaccio per scaldacqua elettrico o termoelettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20 (3/4"). | cad | 4
166 | M.15.06.15.18 | Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, … Incremento per allaccio vaso o bidet sospeso. | cad | 7
167 | M.16.01.01.04 | F.P.O. di naspo rotante completo UNI 25. In lamiera di acciaio verniciata in rosso, con sportello in alluminio con vetro, serratura per chiave quadra. Completa di ogni accessono per il suo perfetto funzionamento. Compreso ogni onere e eventuali ripristini. - con manichetta UNI 25 mt. 30 | cad | 1
168 | M.16.02.01.04 | F.P.O di estintore a polvere omologato M.I. DDM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicaziione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. - da kg 6, classe 34A-233BC | cad | 6
169 | M.16.02.02.01 | F.P.O di estintore a polvere omologato M.I. DDM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicaziione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. - 2 kg per classi di fuoco 89BC | cad | 2
170 | M.16.02.02.02 | F.P.O di estintore a polvere omologato M.I. DDM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicaziione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. - 5 kg per classi di fuoco 89BC | cad | 1
171 | M.16.04.01.01 | F.P.O di sigillatura di attraversamenti di tubi in tecnopolimero combustibili (pvc, polietilene, polipropilene, etc.) mediante posa in opera di collare antincendio intumescente, classe di resistenza al fuoco REI 120 o 180, composto da anello flessibile in acciaio inox con inserito nall'interno materiale termoespandente alla temperatura di circa 150-200 °C, applicato dal lato del fuoco internamente o esternamente al foro passatubi, con tasselli metallici ad espansione. - Per tubo con diametro esterno di 50 mm | cad | 8
172 | M.17.02.01.02 | F.P.O. di canalizzazioni per la distibuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia,comprensive di pezzi speciali, guarnizioni, bulloneria.spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato massimo fino a 500 mm, 8/10 di mm per misure da 501 a 1000 mm, 10/10 di mm per misure da 1001 mm - per quantitativi oltre 1000 kg | kg | 1970
173 | M.17.02.10.01 | F.P.O. di portina di ispezione per canalizzazione in alluminio precoibentata. Il portello dovrà garantire la medesima tenuta all'aria delle canalizzazioni su cui è installato e dovrà essere realizzato con il pannello dello stesso tipo del canale, profili ad U e a Seggiola, guarnizione autoadesiva in teflon e gancio rapido in acciaio inox. Dimensioni 200x300 | cad | 40
174 | M.17.02.10.02 | Fornitura e posa in opera di portina di ispezione per canalizzazione in alluminio precoibentata della ALP. Il portello dovrà garantire la medesima tenuta all'aria delle canalizzazioni su cui è installato e dovrà essere realizzato con il pannello dello stesso tipo del canale, profili ad U e a Seggiola, guarnizione autoadesiva in teflon e gancio rapido in acciaio inox. Dimensioni 300x300 | cad | 4
175 | M.17.02.12.05 | F.P.O. di tubo flessibile afonico realizzato con fogli di alluminio, internamente forellinati, rinforzati con un film di poliestere e supportati da una struttura a spirale in filo di acciaio. Isolamento termico assicurato da un materassino in lana di poliestere spessore 25 mm. Rivestimento esterno anticondensa in alluminio rinforzato da un reticolo in fibra di vetro. Classe di resistenza al fuoco 1. Dimensioni ø160 mm | m | 15
176 | M.17.02.12.07 | F.P.O. di tubo flessibile afonico realizzato con fogli di alluminio, internamente forellinati, rinforzati con un film di poliestere e supportati da una struttura a spirale in filo di acciaio. Isolamento termico assicurato da un materassino in lana di poliestere spessore 25 mm. Rivestimento esterno anticondensa in alluminio rinforzato da un reticolo in fibra di vetro. Classe di resistenza al fuoco 1. Dimensioni ø200 mm | m | 10
177 | M.17.02.12.08 | F.P.O. di tubo flessibile afonico realizzato con fogli di alluminio, internamente forellinati, rinforzati con un film di poliestere e supportati da una struttura a spirale in filo di acciaio. Isolamento termico assicurato da un materassino in lana di poliestere spessore 25 mm. Rivestimento esterno anticondensa in alluminio rinforzato da un reticolo in fibra di vetro. Classe di resistenza al fuoco 1. Dimensioni ø250 mm | m | 5
178 | M.17.02.12.10 | F.P.O. di tubo flessibile afonico realizzato con fogli di alluminio, internamente forellinati, rinforzati con un film di poliestere e supportati da una struttura a spirale in filo di acciaio. Isolamento termico assicurato da un materassino in lana di poliestere spessore 25 mm. Rivestimento esterno anticondensa in alluminio rinforzato da un reticolo in fibra di vetro. Classe di resistenza al fuoco 1. Dimensioni ø315 mm | m | 5
179 | M.17.02.39 | F.P.O di giunto antivibrante realizzato con due flange con interposto un tessuto flessibile ed impermeabile conteggiato al metro lineare di perimetro | m | 4
180 | M.25.02 | F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo sismico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. ... Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la onformità alle normative vigenti. | cad | 60
181 | M.25.04 | F.P.O. di sistema di fissaggio per tubazioni, di tipo statico, con telaio di appoggio a pavimento e profilati asolati con mensole di larghezza minima di 45 mm. ... Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. | cad | 10
182 | M.25.07 | F.P.O. di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo sismico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. ... Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. | cad | 25
183 | M.25.08 | F.P.O. di sistema di fissaggio multiplo per tubazioni e canalizzazioni, di tipo statico, con profilati asolati e mensole di larghezza minima di 45 mm. ...Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative | cad | 20
184 | M.25.11 | Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per canalizzazioni, di tipo statico, con telaio di appoggio a pavimento e profilati asolati con mensole di larghezza minima di 45 mm.... Ogni tipologia di staffaggio dovrà essere acconpagnata da una relazione di calcolo, timbrata e firmata da tecnico abilitato, che attesti la conformità alle normative vigenti. | cad | 4
185 | NP.M.01 | Fornitura e posa in opera di diffusore d'aria a lancio elicoidale ad alette fisse, interamente costruito in lamiera di acciaio zincato verniciato bianco RAL 9010. Completo di staffa di sospensione e plenum isolato con serranda di taratura. Dimensioni 400x400mm 16 FERITOIE Marca TROX modello VDV o equivalente | cad | 11
186 | NP.M.02 | Fornitura e posa in opera di diffusore d'aria a lancio elicoidale ad alette fisse, interamente costruito in lamiera di acciaio zincato verniciato bianco RAL 9010. Completo di staffa di sospensione e plenum isolato con serranda di taratura. Dimensioni 600x600mm 24 FERITOIE Marca TROX modello VDV o equivalente | cad | 8
187 | NP.M.03 | Fornitura ed installazione di regolatore di portata in esecuzione circolare per sistemi a portata costante, funzionamento meccanico automatico senza energia ausiliaria, per mandata e ripresa. ... dimensioni ø160 - Portata max 185 mc/h Marca TROX modello VFC/160 o equivalente | cad | 16
188 | NP.M.04 | Fornitura ed installazione di regolatore di portata in esecuzione circolare per sistemi a portata costante, funzionamento meccanico automatico senza energia ausiliaria, per mandata e ripresa. ... dimensioni ø200 - Portata max 350 mc/h Marca TROX modello VFC/200 o equivalente | cad | 9
189 | NP.M.05 | Fornitura e posa in opera di bocchette di ripresa aria in alluminio ad alette inclinate fisse orizzontali con cornice perimetrale. Complete di viti di fissaggio, controtelaio in lamiera di acciaio zincata. Lunghezza: 225 Altezza: 225 Marca TROX modello X-Grille-Basic o equivalente | cad | 5
190 | NP.M.06 | Fornitura e posa in opera di bocchette di ripresa aria in alluminio ad alette inclinate fisse orizzontali con cornice perimetrale. Complete di viti di fissaggio, controtelaio in lamiera di acciaio zincata. Lunghezza: 325 Altezza: 325 Marca TROX modello X-Grille-Basic o equivalente | cad | 3
191 | NP.M.07 | Fornitura e posa in opera di bocchette di ripresa aria in alluminio ad alette inclinate fisse orizzontali con cornice perimetrale. Complete di viti di fissaggio, controtelaio in lamiera di acciaio zincata. Lunghezza: 525 Altezza: 525 Marca TROX modello X-Grille-Basic o equivalente | cad | 4
192 | NP.M.08 | Fornitura e collocazione di unità di condizionamento del tipo a cassetta quadrangolare , da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie, a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF della potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 1.7 kW ed in riscaldamento 1.9 kW, ... Tipo Mitsubishi PLFY-P15VFM-E o equivalente | cad | 5
193 | NP.M.09 | Fornitura e collocazione di unità di condizionamento del tipo a cassetta quadrangolare, da controsoffitto, con distribuzione a quattro vie , a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF della potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 2.2 kW ed in riscaldamento 2.5 kW, ... Tipo Mitsubishi PLFY-P20VFM-E o equivalente | cad | 10
194 | NP.M.10 | Fornitura e collocazione di unità di condizionamento del tipo a cassetta quadrangolare ,da controsoffitto , con distribuzione a quattro vie , a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF della potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 2.8 kW ed in riscaldamento 3.2 kW, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dellunità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dallunità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete allunità interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. - Tipo Mitsubishi PLFY-P25VFM-E o equivalente | cad | 4
195 | NP.M.11 | Fornitura e collocazione di unità di condizionamento del tipo a cassetta quadrangolare ,da controsoffitto , con distribuzione a quattro vie , a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF della potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 4.5 kW ed in riscaldamento 5.0 kW, dotata di appositi connettori liberamente programmabili per il collegamento di segnali di INPUT ed OUTPUT digitali, al fine di gestire apparecchiature generiche tecnologiche di terzi presenti in campo. Dovranno essere disponibili almeno 3 segnali di INPUT e 4 segnali di OUTPUT. La sezione di controllo dellunità interna dovrà essere alimentata autonomamente dalla linea di trasmissione proveniente dallunità esterna incluse le valvole di espansione LEV, senza che la mancanza di alimentazione di rete allunità interna stessa costituisca anomalia per il sistema sia per quanto riguarda la sezione elettrica che la sezione frigorifera. - Tipo Mitsubishi PLFY-P40VFM-E o equivalente | cad | 1
196 | NP.M.12 | Fornitura e posa in opera di sifone a secco per scarico condensa, con corpo sifone trasparente asportabile e scatola con coperchio. Compresi anelli di tenuta e guarnizioni. Compresa traccia in parete ed ogni altra lavorazione necessaria a consegnare l'opera a perfetta regola d'arte. - per tubazioni Ø 32/40/50 | cad | 6
197 | NP.M.13 | Fornitura e collocazione di unità di condizionamento per installazione a parete a portata variabile di refrigerante secondo il sistema VRF della potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 1.7 kW ed in riscaldamento 1.9 kW , ... Tipo Mitsubishi PKFY-P15VBM-E o equivalente | cad | 4
198 | NP.M.14 | Fornitura e collocazione di controllo remoto ambiente, da installare a parete, con display a cristalli liquidi, dotato di microprocessore e di sensore di temperatura interno, con le seguenti funzioni: ... Tipo Mitsubishi PAR-40MAA o equivalente | cad | 19
199 | NP.M.15 | Fornitura e collocazione di Controllo centralizzato WEB SERVER con display touch screen SVGA LCD da 10,4' a colori .... Tipo Mitsubishi AE-200E o equivalente | cad | 1
200 | NP.M.16 | Fornitura e posa in opera di accessori, raccordi, pezzi speciali per sistema VRF, tra cui: - giunti di accoppiamento - giunti di derivazione - collettori di derivazione - scheda converter per per M/NET per Unità Esterne - Interfaccia B.M.S. per reti Modbus In opera incluso quant'altro necessario per dare l'opera installata a regola d'arte. | a corpo | 1
201 | NP.M.17 | Fornitura e collocazione di unità di condizionamento per installazione a parete. Potenzialità nominale in regime di raffreddamento pari a 6.0 (2.7~6.7) kW ed in riscaldamento 7.0 (2.8~8.2) kW . - Tipo Mitsubishi PKA-M60KAL o equivalente | cad | 2
202 | NP.M.18 | Fornitura e collocazione di unità a pompa di calore ad espansione diretta con condensazione ad aria, alimentazione monofase, equipaggiata con DC inverter e potenza, alle condizioni standard di funzionamento, in regime di raffreddamento tra i 4.6 e i 5.0 kW ed in riscaldamento tra i 5.0 e i 6.0 kW in funzione della tipologia di unità interna collegata. - Tipo Mitsubishi PUHZ-ZRP50VKA o equivalente | cad | 2
203 | NP.M.19 | Fornitura e collocazione di unità a pompa di calore ad espansione diretta secondo il sistema VRF con condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R410A tramite un massimo di due compressori esclusivamente ad inverter, della potenza di 45 kW in raffreddamento e di 50 kW in riscaldamento alle condizioni nominali di funzionamento e relativa potenza elettrica assorbita massima di 12 kW, .... Tipo Mitsubishi PUHY-P400YSNW o equivalente | cad | 1
204 | NP.M.20 | Servizio Tecnico per avviamento formula FULL-RISK di sistemi VRF serie Y-WY da due moduli per 1 sistema (unità esterna). Comprende sopralluogo e visita pre-installativa, ispezione del sito, lettura skelton, avviamento del sistema, programmazione dei controllori centralizzati WEB-Server. Dà luogo ad estensione della garanzia a 48 mesi con copertura formula FULL-RISK. Marca Mitsubishi o equivalente | cad | 1
205 | NP.M.21 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di reazione al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 x 0,8 mm | m | 65
206 | NP.M.22 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di reazione al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 x 0,8 mm | m | 40
207 | NP.M.23 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di reazione al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 12,70 x 0,8 mm | m | 75
208 | NP.M.24 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di reazione al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 19,05 x 1,0 mm | m | 35
209 | NP.M.25 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di reazione al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 19,05 x 1,0 mm | m | 10
210 | NP.M.26 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di reazione al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 22,22 x 1,0 mm | m | 10
211 | NP.M.27 | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di reazione al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impiego da -80 °C a +98 °C, idoneo per gas refrigeranti in pressione, con giunzioni a saldare, incluso il lavaggio della tubazione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 28,58 x 1,0 mm | m | 20
212 | NP.M.28 | Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico ad accumulo per installazione sopralavello. Dati tecnici: Potenza: 1200 W Tmax di esercizio: 78°C Potenza massima assorbita: 1550 W Alimentazione: 230V 50Hz Dimensioni LxPxA: 360x294x360 mm Peso netto: 6,6 kg In opera incluso barra di staffaggio, raccordi, pezzi speciali, prove di funzionamento e quant'altro per dare l'opera installata a regola d'arte. Tipo ARISTON ANDRIS LUX ECO EU 15/5 o equivalente | cad | 4
213 | NP.M.29 | Fornitura e posa in opera di collettore in ottone cromato a 4+4 derivazioni per impianto idrico sanitario comprensivo di cassetta di contenimento ad incasso con portello a chiave completa di staffe per collettori, profondità regolabile, rubinetti singoli di esclusione, valvole generali di intercettazione a sfera e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. | cad | 4
214 | NP.M.30 | Esecuzione di allacciamento a tubazioni idrica e antincendio predisposte in Fase1, compreso taglio delle tubazioni, filettature o giunti, raccordi, fori e sigillature su pozzetto, materiale di minuto consumo e quant'altro necessario per dare iltutto in opera a perfetta regola d'arte. - fino a DN63 | cad | 1
215 | NP.M.31 | Esecuzione di allacciamento a colonna o tubazione di scarico esistente, compreso pezzo speciale di derivazione, taglio delle tubazioni, pulizia delle superfici, raccordi, materiale di minuto consumo e quant'altro necessario per dare il tutto in opera a perfetta regola d'arte. - fino a De110 | cad | 1
216 | NP.M.32 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene, marca Valsir Triplus, per impianti di scarico e di reti di ventilazione collegate agli scarichi, conformi alla norma UNI EN 1519…. Prestazioni acustiche: 12 dB(A) con portata di 2 l/s - De110 | m | 30
217 | NP.M.33 | Fornitura e posa in opera di silenziatori rettilinei rettangolari a settori, di lunghezza 1000 mm con la seguente attenuazione acustica per ogni banda d'ottava: 6 dB a 63 Hz; 7 dB a 125 Hz; 13 dB a 250 Hz; 30 dB a 500 Hz; 45 dB a 1000 Hz; 45 dB a 2000 Hz; 31 dB a 4000 Hz, 21 dB a 8000 Hz, costruiti in lamiera zincata spessore 1 mm ... Dimensioni 1000x400x1500 Marca TROX Modello XSA100-100-5-PF o equivalente | cad | 2
218 | NP.M.34 | Fornitura e posa in opera di: rete metallica antipassero/antivolatile da installare nella parte terminale della presa aria esterna/espulsione dell'unità trattamento aria. - fino a 0,5mq | cad | 2
219 | NP.M.35 | Colonna di scarico fonoassorbente, reazione al fuoco classe M1, realizzata con tubazioni e raccordi in pvc, diametro 110 mm, spessore 5 mm, completa di ventilazione primaria e secondaria (diametro 75 mm), … | cad | 3
220 | NP.M.36 | F.P.O. di valvola di ripresa aria in acciaio con verniciatura a plovere bianca, con fungo centrale a vite regolabile, completa di collarino di fissaggio. Dimensioni ø160 mm Marca TROX modello VFC o equivalente | cad | 3
221 | NP.M.37 | Fornitura e posa in opera di unità autonoma per il rinnovo dellaria che tratta l'aria esterna e la immette in ambiente a condizioni neutre. … | cad | 1
222 | NP.M.38 | Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità per impianti di scarico e di reti di ventilazione collegate agli scarichi, conformi alla norma UNI EN 1519, area di applicazione "BD" (interrate ed all'interno dei fabbricati), ... diametro nominale DN 90 | m | 12
223 | NP.M.39 | Fornitura ed installazione di regolatore di portata in esecuzione circolare per sistemi a portata costante, funzionamento meccanico automatico senza energia ausiliaria, per mandata e ripresa. ... dimensioni ø250 - Portata max 750 mc/h Marca TROX modello VFC/250 o equivalente | cad | 2
224 | NP.M.40 | Fornitura e posa in opera di piletta di scarico sifonata in polietilene alta densità,imbuto di entrata regolabile in PP, griglia in acciaio inox, scarico da 50 mm, entrata laterale da 40 mm, portata di scarico fino a 0,6 l/s, completa di guarnizione e di materiali di consumo. | cad | 4
225 | NP.M.41 | Fornitura ed installazione di regolatore di portata in esecuzione rettangolare per sistemi a portata costante, funzionamento meccanico automatico senza energia ausiliaria, per mandata e ripresa. ... dimensioni 400x300 - Portata max 1700 mc/h Marca TROX modello EN o equivalente | cad | 2
226 | NP.M.42 | Fornitura e posa in opera di rivestimento esterno in lamierino di alluminio spessore 10/10 mm per tubazioni e canalizzazioni. Nel prezzo si intendono compresa viti, rivetti, siliconatura ed ogni onere, prestazione e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | m² | 99
227 | NP.M.43 | F.P.O. di valvola di ripresa aria in acciaio con verniciatura a plovere bianca, con fungo centrale a vite regolabile, completa di collarino di fissaggio. Dimensioni ø200 mm Marca TROX modello VFC o equivalente | cad | 1
228 | NP.M.44 | Smantellamento delle tubazioni dell'impianto di teleriscaldamento, come da elaborati grafici. Le reti indicate sono entrambe dismesse. … | a corpo | 1
229 | NP.M.45 | Fornitura e posa in opera di sistema di umidificazione dell'aria, ... sistema Big Foot System o equivalente. Portata aria 5100 mc/h. Dimensionato per velocità in attraversamento dell'aria pari a 2 m/s. In opera compreso ogni onere per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte. | cad | 1
IMPIANTI ELETTRICI
230 | C02.019.045.d | Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm | cad | 12
231 | C02.019.055.d | Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm | cad | 10
232 | C02.019.090.c | Chiusino pedonale in calcestruzzo armato vibrocompresso, di dimensioni pari a: 72 x 72 cm, per pozzetti 60 x 60 cm, peso 104 kg | cad | 10
233 | E.01.02.04.12 | Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16M16 o FG16OM16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35324-35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. ... sezione 2x1.5 mm² | m | 500
234 | E.01.02.04.2 | Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16M16 o FG16OM16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35324-35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. ...- sezione 1x16 mm² | m | 50
235 | E.01.02.04.22 | Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16M16 o FG16OM16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35324-35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. ... sezione 3x2.5 mm² | m | 1550
236 | E.01.02.04.23 | Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16M16 o FG16OM16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35324-35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. ... sezione 3x4 mm² | m | 4320
237 | E.01.02.04.25 | Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16M16 o FG16OM16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35324-35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016.... sezione 3x6 mm² | m | 200
238 | E.01.02.04.39 | Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16M16 o FG16OM16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35324-35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. ... sezione 5x1.5 mm² | m | 400
239 | E.01.02.04.4 | Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16M16 o FG16OM16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35324-35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. ... sezione 1x35 mm² | m | 90
240 | E.01.02.04.42 | Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16M16 o FG16OM16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35324-35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. ... sezione 5x6 mm² | m | 100
241 | E.01.02.04.43 | Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16M16 o FG16OM16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35324-35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. ... sezione 5x10 mm² | m | 250
242 | E.01.02.04.45 | Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16M16 o FG16OM16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35324-35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. ... sezione 5x25 mm² | m | 40
243 | E.01.02.04.5 | Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16M16 o FG16OM16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35324-35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016. ... sezione 1x50 mm² | m | 900
244 | E.01.02.08.3 | Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare per energia e segnalazioni, flessibile per posa fissa, tipo FG16H2M16 o FG16OH2M16; 0.6÷1 kV, conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme CEI 20-13, CEI 20-38 pqa, IEC 60502-1, CEI UNEL 35324-35328-35016, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016....- sezione 4x1,5 mm² | m | 250
245 | E.01.04.04.1 | Fornitura e posa in opera di cavo rete LAN (UTP / FTP), categoria (6, 7, 7a), conforme al regolamento CPR UE 305/11, e alle norme ISO/IEC 11801 2.1, EIA/TIA 568-B.2.1, IEC 61034-1/2, IEC 60332-3-25, IEC 60754-1/2, ISO/IEC 11801 Ed.2, EN 50173-1, EN 50575. ... Cavo UTP Cat.6 formaz. 4x2xAWG24 | m | 1951
246 | E.01.04.10.7 | Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG4OHM1 - FG4OM1 100/100 V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, twistato con conduttori flessibili in rame nudo, … | m | 320
247 | E.01.04.14.2 | Fornitura e posa in opera di cavo schermato multipolare per impianti home e building automation, per trasferimento informazioni con diversi protocolli di trasmissione (es. EIA, RS-485e KNX), ... sezione 2x2x0.8 mm² | m | 200
248 | E.04.01.01.8 | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE",… punto ronzatore | n. | 3
249 | E.04.01.01.17 | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", ... punto spia luminose con lampada siluro ad incadescenza o al neon 12/24/250V- 0,5/3W; | n. | 3
250 | E.04.01.01.14 | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", .... punto doppio pulsante | n. | 13
251 | E.04.01.01.27 | PUNTO COMANDO O PRESA, SERIE CIVILE (INCASSO) Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE",.. punto presa universale 2P+T 10÷16 A, UNEL | n. | 156
252 | E.04.01.02.9 | PUNTO COMANDO/PRESA AFFIANCATE, SERIE CIVILE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", affiancate. ... | n. | 75
253 | E.04.01.07.1 | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" … punto interrotto | n. | 2
254 | E.04.01.20.3 | PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, … | n. | 224
255 | E.04.03.01.12 | Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE" ... punto interruttore con sensore di presenza ad infrarossi per accesioni luci, soglia del sensore crepuscolare | n. | 7
256 | E.05.01.10.9 | Fornitura e posa in opera di tubo protettivo da interro, isolante a base di polietilene, conforme alle normative tecniche applicabili al momento dellinstallazione, resistenza alla compressione 450N, resistenza all'urto 5kg a - 5°C, .... Ø 160 mm | m | 1050
257 | E.05.04.01.12 | sovrapprezzo per separatore h=50mm | m | 200
258 | E.05.04.01.2 | Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12 329) tipo CABLOFIL CF finitura EZ o equivalente;... 150x54 | m | 60
259 | E.05.04.01.3 | Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12 329) tipo CABLOFIL CF finitura EZ o equivalente ... 200x54 | m | 200
260 | E.05.04.01.4 | Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12 329) tipo CABLOFIL CF finitura EZ o equivalente; ... 300x54mm | m | 200
261 | E.05.04.01.5 | Fornitura e posa in opera di passerella in acciaio elettrozincato dopo lavorazione (secondo EN 12 329) tipo CABLOFIL CF finitura EZ o equivalente; ... 400x54mm | m | 15
262 | E.05.04.02.3 | COPERCHIO IN ACCIAIO GALVANIZZATO PRIMA DELLA FABBRICAZIONE Fornitura e posa in opera di coperchio in acciaio con finitura ottenuta per galvanizzazione continua prima della fabbricazione mediante processo SENDZIMIR (secondo EN 1014-2); .. Larghezza 200mm | m | 40
263 | E.05.05.71.2 | TORRETTA A SCOMPARSA Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da incasso sottopavimento per pavimenti modulari flottanti o per fissaggio su soletta in cemento ... per mattonella, 16 moduli | n. | 16
264 | E.05.05.71.4 | TORRETTA A SCOMPARSA Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa da incasso sottopavimento per pavimenti modulari flottanti o per fissaggio su soletta in cemento; .... cassaforma per torretta 16 moduli | n. | 16
265 | E.06.02.31.3 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per interno, con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in policarbonato autoestinguente V2, ... Grado di protezione IP65. ...- 1x30W | n. | 2
266 | E.06.03.03.4 | PANNELLO LED Fornitura e posa in opera di pannello LED per installazione da incasso o a plafone, ... Apparecchio da incasso 33W (per pannelli 600x600mm) con cablaggio elettronico DALI | n. | 78
267 | E.06.03.05.1 | FARETTO LED Fornitura e posa in opera di faretto da incasso (diametro indicativo D.140 - 180 - 245mm), con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. ... Moduli LED, temperatura di colore 3000 / 4000 K, resa cromatica Ra >90. Distribuzione diretta simmetrica ... Resistenza meccanica agli urti IK07. Grado di protezione IP20 - IP44 Completo di accessori di montaggio. ... | n. | 6
268 | E.06.03.05.5 | FARETTO LED Fornitura e posa in opera di faretto da incasso (diametro indicativo D.140 - 180 - 245mm), con le caratteristiche di seguito indicate. Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature.... Moduli LED, temperatura di colore 3000 / 4000 K, resa cromatica Ra >90. Distribuzione diretta simmetrica ... Resistenza meccanica agli urti IK07. Grado di protezione IP20 - IP44 ... | n. | 7
269 | E.06.13.05.8 | APPARECCHI TIPOLOGIA 2 Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza tipo Beghelli Utiled o equivalente di altra marca OVA-Schneider, Linergy, ecc, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dall'Art. 6.6 - Decreto 18 settembre 2002 (2 ore di autonomia dopo 12 ore di ricarica). ... 18-24W SE/SA autonomia 1-2-3 ore | n. | 4
270 | E.06.13.06.2 | APPARECCHI TIPOLOGIA 2 Fornitura e posa in opera di apparecchio per l'illuminazione d'emergenza tipo Beghelli Utiled o equivalente di altra marca OVA-Schneider, Linergy, ecc, ad elevata resa in emergenza, di tipo non permanente (SE) o permanente (SA), idoneo per installazioni ospedaliere in conformità ai requisiti previsti dall'Art. 6.6 - Decreto 18 settembre 2002 (2 ore di autonomia dopo 12 ore di ricarica)....8-24W SE/SA autonomia 1-2-3 ore | n. | 36
271 | E.24.01.10.12 | Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 12 a 42 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ripiano di supporto fisso per apparati attivi prof.600mm | n. | 4
272 | E.24.01.10.17 | Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 12 a 42 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pannello passacavi | n. | 14
273 | E.24.01.10.19 | Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 12 a 42 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Blocco di alimentazione con 6 prese UNEL e interruttore luminoso | n. | 2
274 | E.24.01.10.20 | Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 12 a 42 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pannello di permutazione 24 porte cat.6 | n. | 14
275 | E.24.01.10.26 | Fornitura e posa in opera di accessori di completamento / ampliamento per quadro o armadio rack 19 da 12 a 42 unità per rete fonia-dati. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Cordone di permutazione vari colori 2m cat.6 | n. | 54
276 | E.24.01.30.1 | Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie singolarmente twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata) ... Punto singolo FD cat.6 completo (escluso canalizzazione dorsale principale) | n. | 2
277 | E.24.01.30.2 | Fornitura e posa in opera di punto presa RJ45 in categoria 6, in esecuzione per incasso / vista, grado di protezione IP 40 / IP 55, realizzato con cavo UTP (unshilded twisted pair) 4 coppie singolarmente twistate 24 AWG, tipo LSZH a bassissima emissione di fumi opachi e gas tossici, Euroclass Cca-s1a-d1-a1, non propagante la fiamma e non propagante l'incendio (a doppio isolamento con guaina PVC per posa interrata)... Punto doppio FD cat.6 completo (escluso canalizzazione dorsale principale) | n. | 154
278 | E.26.01.31.2 | MODULI STANDARD Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio,. ...Modulo indirizzato di uscita | n. | 4
279 | E.26.01.31.3 | MODULI STANDARD Fornitura e posa in opera di modulo di interfaccia di tipo analogico per sistemi di rivelazione incendio, … Modulo indirizzato di ingresso | n. | 2
280 | E.26.01.34.1 | PULSANTE ANALOGICO - Fornitura e posa in opera di pulsante analogico di allarme manuale a rottura vetro, dotato di led di segnalazione di avvenuto azionamento … Pulsante manuale a rottura vetro ad uno scambio IP44 | n. | 3
281 | E.26.01.38.1 | RIVELATORE DI FUMO OTTICO Fornitura e posa in opera di rivelatore ottico di fumo analogico identificato a basso profilo, costruito in conformità con le normative EN54. ... Rivelatore ottico di fumo analogico con microprocessore | n. | 25
282 | E.26.01.45.1 | CAMERA DI ANALISI - Fornitura e posa in opera di camera di analisi per rivelatori analogici di fumo. Rivelatore computato a parte. … Camera di analisi per rivelatori di fumo | n. | 1
283 | E.26.01.45.2 | CAMERA DI ANALISI - Fornitura e posa in opera di camera di analisi per rivelatori analogici di fumo. Rivelatore computato a parte. … Tubo di campionamento 45 cm | n. | 1
284 | E.26.01.50.1 | ACCESSORI PER RIVELATORI - Fornitura e posa in opera di complementi vari per rivelatori. … Base Standard | n. | 25
285 | E.26.01.50.6 | ACCESSORI PER RIVELATORI - Fornitura e posa in opera di complementi vari per rivelatori. … Anello adattatore | n. | 19
286 | E.26.01.60.1 | Fornitura e posa in opera di sistema ad aspirazione, tipo Notifire ASD / ASD2 o equivalenti. … | n. | 4
287 | E.26.01.65.1 | Fornitura e posa in opera di accessori vari di completamento per sistemi ad aspirazione, tipo Notifire o equivalenti. ... Tubo in PVC pesante, DN 25, Sp. 1,9mm. PN16 di colore rosso | n. | 400
288 | E.26.01.90.1 | Oneri di messa in servizio impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona, per attivazione, programmazione e collaudo impianto. Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Attivazione, programmazione e collaudo impianto fino a 4 Loop | a corpo | 1
289 | E.26.01.91.1 | MAPPA GRAFICA - Oneri di realizzazione mappa grafica di supervisione impianto con intervento diretto dei tecnici del centro di assistenza autorizzato di zona. Nel prezzo delle singole lavorazioni si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. | a corpo | 2
290 | E.26.10.01.2 | ACCESSORI PULSANTI - Fornitura e posa in opera di accessori e ricambi per pulsante a rottura vetro. Nel prezzo dei singoli componenti si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa, l'allacciamento, la taratura, il collaudo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | n. | 3
291 | E.26.10.02.1 | RIPETITORI - Fornitura e posa in opera di ripetitore ottico a LED, adatto per rivelatori convenzionali e analogici di allarme, posizionato sotto il controsoffitto in corrispondenza del rivelatore allinterno dello stesso, … | n. | 36
292 | E.26.10.03.4 | PANNELLI OTTICO ACUSTICI - Fornitura e posa in opera di pannello ottico acustico, con scritte intercambiabili. … Pannello ottico/acustico AUTOALIMENTATO | n. | 3
293 | E.26.10.06.1 | Fornitura e posa in opera di alimentatore supplementare, con batterie ermetiche al piombo. … Alimentatore 24V 4+1A conforme EN 54 in scatola di contenimento | n. | 1
294 | E.26.10.06.3 | Fornitura e posa in opera di alimentatore supplementare, con batterie ermetiche al piombo. .... Batteria al piombo 12v 1,9Ah | n. | 2
295 | E.26.10.50.2 | PUNTO ALLACCIO PER SISTEMA RIVELAZIONE INCENDIO - LINEA LOOP - Fornitura e posa in opera di punto allaccio di rivelatore, attuatore, pulsante con cavo, realizzato con cavo tipo FG4OHM1 schermato 100/100V (PH30 - PH120) UNI 9795 idoneo per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione di segnalazione allarme d'incendio, ... | n. | 81
296 | E.29.01.01.8 | Fornitura e posa in opera di DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE) Dispositivi che consentono di realizzare sistemi adatti per l'automazione di edifici di notevole dimensione DISPOSITIVI PER CONTROLLO INGRESSI E USCITE E DIPLAY (PER IMPIANTO SUPERVISIONE), (con programmazione esclusa) | m | 300
297 | E.50.02.03.1 | Fornitura e posa in opera di collegamento equipotenziale al conduttore di terra di masse metalliche per le quali le norme vigenti prevedono tale collegamento, per locali ordinari (bagni, spogliatoi, cucina, sottocentrali, ecc.) completo di conduttore giallo-verde tipo N07V-K di sezione >=2.5 mm² protetto o >=4 mm² non protetto; ... | n. | 3
298 | E.50.15.01.1 | Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata ottico-acustica bagno per portatori di disabilità e/o pubblico in esecuzione da incasso / esterno, comprensivo di tubazioni isolanti flessibili di tipo pesante (schiacciamento 750 N su 5 cm. ) o canalizzazioni in PVC, conduttori tipo N07V-K di sezione minima 1,5 mmq, ... | n. | 3
299 | NP.E.01 | Fornitura e posa in opera di Quadro Distribuzione QE3 composto da: - n.1 commutatore da 4x160 A - n.1 commutatore da 4x63A - n.8 interruttori MTD fino a 4x32 C 0,3A - n.33 interruttori MTD 2x10/16 C 0,03A - N.3 Sezionatori portafusibili1P+N - n.1 Carpentiria - Spie di presenza tensione - Scaricatori di sovratensione Come da schema di progetto e completo di tutti il necessario per dare l'opera finita e funzionante | n. | 1
300 | NP.E.02 | Fornitura e posa in opera di UPS da 10KVA - autonomia 15 minuti tipo SOCOMEC MASTERYS GP o similare con: - Scheda di rete - Scheda contatti - Backfeed - Batterie vita attesa 10 anni … | n. | 1
301 | NP.E.19 | Fornitura e posa in opera di Gruppo prese postazione lavoro centrale operativa 112, da installare sotto la scrivania all'interno di struttura rack senza portella, composto da: - 6 prese UNEL con interruttore, alimentate da QE1; - 6 prese UNEL con interruttore, alimentate da QE1; - 6 prese UNEL con interruttore, alimentate da QE2; - 6 prese UNEL con interruttore, alimentate da QE2; - 12 prese dati (6 collegate a CED1 e 6 collegate a CED2). - ogni componente, onere ed accessorio per dare un lavoro finito alla regola dell'arte | n. | 19
302 | NP.E.35 | Fornitura e posa in opera di videotelefono U.Talk, marca URMET o similare, modello VIDEOTELEFONO U.TALK TOUCH 7, articolo 1375/815, dotato di ampio display touch da 7 e al sistema operativo Android (v. 4.2). Terminale multimediale che permette la gestione di più servizi, telefonici e non, al fine di migliorare lefficienza duso e la La fornitura si intende comprensiva di: - configurazione e attivazione del videotelefono, secondo le indicazioni fornite dal Costruttore - ogni componente, onere ed accessorio per dare un lavoro finito alla regola dell'arte | n. | 1
303 | NP.E.36 | Fornitura e posa in opera di sistema telefonico IP equipaggiato con 3 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 16 licenze derivati Urmet, estendibile fino ad un massimo di 8 linee e 40 derivati, mediante licenze aggiuntive, marca URMET o similare, modello IP-PABX IPERTALK 8/40 EQ. 4/16, articolo 1375/11. ... | n. | 1
304 | NP.E.37 | Fornitura, configurazione e attivazione di n°4 licenze video, per l'interfacciamento dell'impianto videocitofonico IP con i PC delle postazioni di lavoro, marca URMET o similare, articolo 1375/334. Pacchetto completo di n°4 licenze, in grado di servire fino a 4 PC, tramite il quale sarà possibile riportare le immagini dell'impianto videocitofonico direttamente nei monitor dei PC, nonchè inviare i comandi di apertura via software direttamente dalle postazioni di lavoro. La fornitura si intende comprensiva di: - configurazione e attivazione delle licenze nei PC, secondo le indicazioni fornite dal Costruttore - ogni componente, onere ed accessorio per dare un lavoro finito alla regola dell'arte NOTA BENE= Ogni pacchetto sarà in grado di gestire fino a 4 licenze (pacchetti licenze) | n. | 1
305 | NP.E.44 | Fornitura e posa di punto di allaccio a qualsiasi tipo di utenza tecnologica ausiliaria come: serrande tagliafuoco, elettrovalvole, termostati, pressostati, flussostati, sonde interne/esterne/da canale, cassette riduttrici di portata, batterie di pre e/o post riscaldo, segnali allarme gas medicali od altri segnali ecc.; comprensivi di linea dal quadro di zona, realizzato con grado di protezione IP55, cavo tipo adatto LSZOH - CPR 4x1 dal quadro di zona o di controllo tecnologico, ... | n. | 59
306 | NP.E.45 | Fornitura e posa di punto di allaccio utenze tecnologica trifase a partire dal quadro i riferimento, realizzato con grado di protezione IP 55, ESCLUSO CAVO COMPUTATO A PARTE, come descritto nelle rispettive voci, … | n. | 6
307 | NP.E.46 | Fornitura e posa in opera di sistema controllo accessi composto da: n.2 MIFARE AND ST MULLION TERMINAL Ingegnerizzazione per collegare al sistema previsto in FASE1 Prodotti compatibile con sistema HONEYWELL TEMASERVER o similare Completo di tutto il necessario per dare l'opera finita e funzionante | a corpo | 1
308 | NP.E.47 | Fornitura e posa in opera di sistema HVAC composto da: INTREGRAZIONE TRAMITE PROTOCOLLO MODBUS O BACNET DI: NR. 1 UNITA' ESTERNA VRV E NR 24 UNITA' INTERNE NR. 2 UNITA' MONO (UNA INTERNA UNA ESTERNA PER UNITA') NR. 1 RECUPERATORE ARIA Multimetro multifunzione media/bassa tensione DA INSTALLARE SU QE3 QUADRO CONTENTE APPARECCHIARE HARDWARE - CRT6 1 Trasformatore 220/24V 1,3A c.c. Max 1 Multimetro multifunzione media/bassa tensione - 1 Honeywell Modulo RS485 - n.1 CPO-PC-6A 1 Controllore di Impianto ComfortPoint Open, alim. 24V, capacità 256 punti fisici, 4 canali di comunicazione Bacnet MS/TP, Modbus, Panel Bus INGEGNERIA E ATTIVAZIONE PUNTO ATTIVO Sono tutte le attività necessarie per la messa in Marcia dei punti attivi e relativi accessori a bordo delle centrali, eseguite da personale diretto in particolare: - Raccolta informazioni tecniche, disegni, minute, progetto esecutivo, specifiche di funzionamento, file DWG, P&DI; - Produzione schemi di collegamento e cablaggio specifici, piano di numerazione ed indirizzamento dei componenti attivi; - Supporto tecnico all'installazione e realizzazione dell'impianto; - Compilazione e popolamento Data-Base con le informazioni raccolte, ID, acronimi, regole di funzionamento; SUPERVISIONE E MAPPE GRAFICHE Attività "HBS" di creazione di pagina grafica a video con max 30 punti standard (schemi di funzionamento impianti, piantine, architetture sistema, ecc.) Attività software per costruzione mappa grafica con a bordo acronimi e punti dinamici, eseguite da personale diretto in particolare: - Aggiornamento architettura grafica sul Supervisore; - Importazione File DWG con gli aggiornamenti esecutivi; - Conversione Mappa Grafica con tool software e personalizzazione destinazioni d'uso; - Aggancio data-base della centrale alla mappa di pertinenza; - Abbinamento dinamico dei punti del data-base alla grafica; - Personalizzazione testi descrittivi in chiaro tra quelli della Centrale e gli acronimi, introduzione simboli grafici statici e dinamici; - Inserimento ed aggancio della Mappa Grafica alla struttura del menù di Navigazione preimpostato; Sistema in grado i essere interfaccio su piattaforma EBI - HONEYWELL previsto nella struttura ospedaliera | a corpo | 1
309 | NP.E.48 | Fornitura e posa in opera di sistema gestione luci composto da: - n.13 INTERFACCIA PULSANTI DA INCASSO 4 IN-4 OUT LED - n.11 11 KNX PRES. DETECTOR STANDARD + LIGHTING CONT - n. KNX DALI GATEWAY - n.2 DIN RAIL 8 IN MODULE - n.1 UNIVERSAL MODULE 4 OUT - n.1 KNX WEBSERVER - n.1 POWER SUPPLY FOR TOUCH PANEL - n.1 TOUCH PANEL 8" - n.1 ALIMENTATORE KNX 640mA - TENSIONE NOMINALE AC 180.264V - 5060HZ - n.1 ROUTER IP - n. 1 IP INTERFACE INGEGNERIA E ATTIVAZIONE PUNTO ATTIVO Sono tutte le attività necessarie per la messa in Marcia dei punti attivi e relativi accessori a bordo delle centrali, eseguite da personale diretto in particolare: - Raccolta informazioni tecniche, disegni, minute, progetto esecutivo, specifiche di funzionamento, file DWG, P&DI; - Produzione schemi di collegamento e cablaggio specifici, piano di numerazione ed indirizzamento dei componenti attivi; - Supporto tecnico all'installazione e realizzazione dell'impianto; - Compilazione e popolamento Data-Base con le informazioni raccolte, ID, acronimi, regole di funzionamento; Sistema in grado i essere interfaccio su piattaforma EBI - HONEYWELL previsto nella struttura ospedaliera | a corpo | 1
310 | NP.E.49 | Fornitura e posa in opera di integrazione dell'impianto FIRE su EBI composto da: - n.1 Dongle di abilitazione AM82000 - n.1 Software di integrazione AM8200 per Server EBI - n.1 Scheda di interfaccia per centralizzazione della AM8200 in EBI - n.1 250 Point Adder to Database Size INGEGNERIA E ATTIVAZIONE PUNTO ATTIVO ... | a corpo | 1
311 | NP.E.50 | Installazioni Apparecchio per installazione ad incasso in controsoffitto o in muratura con apposita cassaforma. Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30mm. Materiali Dissipatore in pressofusione di alluminio anodizzato nero. Corpo tondo recesso in pressofusione di alluminio verniciato. Corpo quadrato recesso in lamiera di acciaio verniciato. Cablaggio Fornito di cavo di alimentazione; alimentazione separata, con alimentatore elettronico stabilizzato 500mA da ordinare a parte. Gli apparecchi possono essere pilotati ad una corrente inferiore a quella indicata. alimentatore elettronico Rischio fotobiologico Apparecchio certificato in GRUPPO RG1 - Gruppo di Rischio 1 (basso) - Assenza di pericolo dovuta ad una limitazione dell'emissione di radiazione intrinseca al prodotto in conformità alla normativa CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014. Conformità Conforme alle norme: CEI EN 60598-1:2015 + A11:2009; IEC 60598-2:2015 2-2. Sorgenti Tipologia: LED Colore: bianco Potenza: 10W Temperatura colore: 3000K CRI: >90 Flusso nominale (Tc=25°C): 945 lm Lampada fornita Lapparecchio dovrà essere assicurato alla struttura del controsoffitto con idonee staffe di fissaggio, dovrà inoltre essere previsto un dispositivo di ancoraggio di sicurezza antisismico realizzato mediante fune di acciaio fissata a soffitto con ancorante certificato di tipo antisismico. Nel prezzo sintende compreso e compensato ogni onere e accessorio necessario per la posa, l'allacciamento e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. | n. | 4
312 | NP.E.51 | Fornitura e posa in opera di Quadro PREDISPOZIONE GE composto da: - n.1 interruttori MT 4x250 C - n.1 Armadio in vetroresina di contenimento tipo OEC NOST0311 o similare - Spie di presenza tensione completo di tutti il necessario per dare l'opera finita e funzionante | n. | 1
313 | NP.E.52 | Fornitura e posa in opera di Quadro Distribuzione QE1a composto da: - n.1 interrutore generale 4x100 A - n.20 interruttori MTD 2x16 C 0,03A - N.3 Sezionatori portafusibili1P+N - n.1 Carpentiria - Spie di presenza tensione - Scaricatori di sovratensione Come da schema di progetto e completo di tutti il necessario per dare l'opera finita e funzionante | n. | 1
314 | NP.E.53 | Fornitura e posa in opera di Quadro Distribuzione QE2a composto da: - n.1 interrutore generale 4x100 A - n.20 interruttori MTD 2x16 C 0,03A - N.3 Sezionatori portafusibili1P+N - n.1 Carpentiria - Spie di presenza tensione - Scaricatori di sovratensione Come da schema di progetto e completo di tutti il necessario per dare l'opera finita e funzionante | n. | 1
315 | NP.E.54 | F.p.o. di rivelatore puntiforme antiallagamento, per impianto di supervisione marca HONEYWELL o similare, modello AL03. La fornitura si intende comprensiva di: - linee di collegame ... supervisione dovrà essere pienamente compatbile ed integrato nel sistema HONEYWELL EBI della struttura ospedaliera. | n. | 1
LAVORAZIONI MIGLIORATIVE EDILI
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
LAVORAZIONI MIGLIORATIVE IMPIANTISTICHE
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
|  |  | IMPORTO (in cifre) |  |  | IMPORTO (in lettere)
Px: PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO AL NETTO ONERI SICUREZZA
Pari ad un ribasso percentuale come ottenuto dalla formula seguente: |  |  | %
100 x (1.362.818,14 - Px) / 1.362.818,14
Il calcolo viene effettuato al netto degli oneri della sicurezza.
OdS: ONERI DELLA SICUREZZA |  |  | 32908.08 |  |  | trentaduemilanovecentootto/08
IMPORTO DI CONTRATTO (Px+OdS)